## Búnker C
BUNKER C
Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
Propiedad | Mínimo | Promedio | Máximo | Límite de Especificación | Método
Densidad a 15 °C a muestra, kg/m³ | 962.2 | 991.9 | 999.6 | Reportar | ASTM D-1298
Fracción de volumen agua y sedimento | 0.03% | 0.3% | 2% | Max.2 % v/v | ASTM D-1796
Calor de Combustión bruto, MJ/Kg | 42.22 | 42.43 | 42.62 | Reportar | ASTM D-4809
Fracción masa de Azufre | 1.67% | 2.49% | 2.94% | Max.3 % | ASTM D-4294
Viscosidad a 50 °C | 207.87 | 235.64 | 276.6 | Max.300 SSF | ASTM D-88
Temperatura del punto de fluidez | -7 | 6.31 | 15 | Max.30 °C | ASTM D-6749
Fracción masa residuo Carbon Conradson | 0.7% | 12.74% | 14.5% | Max.20 % | ASTM D-4530
Fracción masa de ceniza | 0% | 0.07% | 0.16% | Max.0,200 % | ASTM D-482
Temperatura de inflamación | 101 | 103.4 | 105 | Mín.72 °C | ASTM D-93
Contenido de Vanadio | 167 | 167 | 167 | Max.300 mg/kg | ASTM D-5863
Fracción volumen de agua por destilación, %v/v | 0.1 | 0.35 | 0.6 | Reportar | ASTM D-95
Poder calórico neto, kcal/kg | 9566 | 9566 | 9566 | Reportar | ASTM D4868

## Búnker C bajo en azufre
Bunker C (bajo azufre)
Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
Propiedad | Mínimo | Promedio | Máximo | Límite de Especificación | Método
Densidad a 15 °C | 969.3 | 969.3 | 969.3 | Máx.970,0 kg/m³ | ASTM D-1298
Fracción de volumen agua y sedimento | 0.1% | 0.1% | 0.1% | Máx.2,00 % | ASTM D-1796
Fracción de masa de azufre | 1.76% | 1.76% | 1.76% | Max.1,80 % | ASTM D-4294
Acidez | 1.39 | 1.39 | 1.39 | Máx.2,5 mg KOH/g | ASTM D-664
Viscosidad Cinemática a 50 °C | 512 | 512 | 512 | Máx.600 mm2/s | ASTM D-445
Viscosidad Saybolt Furol a 50 °C | 235 | 235 | 235 | Máx.272,2 SSF | ASTM D-2161
Fracción de masa Residuo Carbon Conradson | 10.68% | 10.68% | 10.68% | Máx.22 % | ASTM D-4530
Fracción de masa de ceniza | 0.02% | 0.02% | 0.02% | Máx.0,15 % | ASTM D-482
Fracción de masa de sedimentos potenciales totales | 0.04% | 0.04% | 0.04% | Máx.0,10 % | ASTM D-4870
Contenido de asfaltenos | 6% | 6% | 6% | Máx.13 % | ASTM D-3279
Fracción de volumen de agua por destilación | 0.1% | 0.1% | 0.1% | Máx.0,5 % | ASTM D-95
Índice calculado de carbonos aromáticos (CCAI), unidades | 827 | 827 | 827 | Máx.840 u. | N.A.
Temperatura de Fluidez | 1 | 1 | 1 | Máx.15 °C | ASTM D-97