## Diesel
DIESEL 50 (Automotriz)
Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
Propiedad | Mínimo | Promedio | Máximo | Límite de especificación | Metódo
Densidad a 15 °C (kg/m3) | 803.1 | 832.925 | 852.4 |  | ASTM D-4052
Temperatura de inflamación | 53 | 60.875 | 72 | Mínimo 52,0 °C | ASTM D-93
Contenido de azufre (mg/kg), (Máx 50 mg/kg) | 3 | 12.925 | 31 | Máximo 50 mg/kg | ASTM D-2622
Temperatura de destilación (°C) |  |  |  |  | ASTM D-86
Punto inicial | 121.5 | 169.5 | 184.3 | Reportar
Fracción de volumen 10 % | 184.1 | 199.25 | 217.2 | Reportar
Fracción de volumen 50 % | 233.5 | 252.1 | 274.1 | Reportar
Fracción de volumen 90 % | 297.7 | 320.2 | 339.3 | Máximo 360 °C
Punto final | 331.9 | 351.3 | 363 | No aplica
Fracción de volumen de recuperado | 97.1% | 98.14% | 99% | No aplica
Fracción de volumen de residuo | 0.6% | 1.197% | 1.5% | No aplica
Fracción de volumen de pérdida | 0% | 0.8% | 1.9% | No aplica
Presión Barométrica observada (kPa) | 101.7 | 101.8 | 101.9 | No aplica
Indice de cetano calculado | 46 | 49.375 | 56 | Mínimo 45 Un. | ASTM D-976
Fracción de volumen de agua y sedimento | 0% | 0% | 0% | Máximo 0,05 % v/v | ASTM D-2709
Viscosidad cinemática a 40 °C | 1.99 | 3.89 | 4.1 | 1,90 a 4,10 mm²/s | ASTM D-445
Fracción masa residuo Carbon Conradson | 0% | 0.02% | 0.06% | Máximo 0,10 % | ASTM D-4530
Fracción masa de ceniza | 0% | 0% | 0% | Máximo 0,01 % | ASTM D-482
Conductividad eléctrica | 46 | 332.72 | 3600 | Mínimo 25 pS/m | ASTM D 2624
Temperatura (°C) | 23 | 26.13 | 30

## Diesel exonerado
Diesel / Exonerado
Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
Propiedad | Mínimo | Promedio | Máximo | Límite de especificación | Metódo
Densidad a 15 °C (kg/m3) | 838.2 | 839.9 | 842.3 |  | ASTM D-4052
Punto de inflamación (°C) | 60 | 62.1 | 63.5 | Mínimo 52,0 °C | ASTM D-93
Azufre (mg/kg). | 10 | 11.6 | 15 | Máx, 50 mg/kg | ASTM D-4294
Temperatura de destilación (°C)
Punto inicial | 165.9 | 167.2 | 167.7 | Reportar | ASTM D-86
Fracción de volumen 10 % | 203 | 204 | 205.9 | Reportar
Fracción de volumen 50 % | 260.9 | 265.8 | 270.7 | Reportar
Fracción de volumen 90 %. | 321.9 | 324.7 | 326.4 | Máximo 360,0 °C
Punto final | 348.9 | 351.3 | 354.4 | Reportar
Fracción de volumen de recuperado | 98.1% | 98.42% | 98.7% | Reportar
Fracción de volumen de residuo | 1% | 1.34% | 1.5% | Reportar
Fracción de volumen de pérdida | 0% | 0.24% | 0.6% | Reportar
Indice de cetano | 49.7 | 50.3 | 51.4 | Mínimo 45,0 Unidades | ASTM D-976
Fracción de volumen de agua y sedimento | 0 | 0 | 0 | Máximo 0,05 % | ASTM D-2709
Conductividad | 31.7 | 49.4 | 64.3 | Mínimo 25 pS/m | ASTM D-2624